Приложение № 1

к Договору № 4888/8

от ________________________________ 	2022 г.

| СОГЛАСОВАНО: ____________________________________ ____________________________________ _______________________ /____________/ | УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» ___________________ /И.М. Русу/ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

ЗАДАНИЕ
на разработку раздела рабочей документации «Блок системы измерений количества и качества нефти (СИКН). Автоматические установки пожаротушения» 
по объекту: «Нефтяной терминал «Порт бухта Север»

|  | Основание для проектирования | Генеральный договор № 12890 (4888) от 22.07.2022 АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» с АО «ОЭК» |
| --- | --- | --- |
|  | Генеральный Заказчик | АО «ОЭК» |
|  | Генеральная проектная организация (далее – Заказчик) | АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ», 198035, Санкт-Петербург, Межевой канал, д. 3, корпус 2 e-mail: lenmor@lenmor.ru |
|  | Вид строительства | Новое строительство |
|  | Подрядчик | Определяется по результатам проведения закупки |
|  | Стадия проектирования | Рабочая документация (далее – РД) |
|  | Местоположение объекта | Российская Федерация, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, бухта Север |
|  | Срок выполнения работ | В соответствии с Календарным планом (Приложение № 2 к Договору). |
|  | Состав сооружений | Состав объектов: - Блок системы измерений количества и качества нефти (СИКН). |
|  | Состав и объем работ | Разработка рабочей документации «Блок системы измерений количества и качества нефти (СИКН). Автоматические установки пожаротушения»: - Разработать РД на систему автоматической установки пожаротушения (АУПТ) для блока системы измерений количества и качества нефти (СИКН). - Перечень помещений, подлежащих оборудованию системой АУПТ определить в соответствии с СП 486.1311500.2020. - Тип (АУПТ), способ тушения, вид оборудования установок пожарной автоматики принять в соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России». - В составе РД разработать: - Рабочие чертежи, в т.ч.: - Технологическая (структурная) схема системы пенного пожаротушения; - Структурная схема автоматизации системы пенного пожаротушения; - Планы размещения оборудования и прокладки кабельных трасс; - Планы с размещением оборудования пенного пожаротушения в защищаемых помещениях; - Чертежи схем трубопроводов (аксонометрии) с оборудованием; - Схемы электрические соединений; - необходимые расчеты (гидравлический расчёт установки пенного пожаротушения расчет количества пенообразователя, объема бака, расчет звукового давления (при необходимости); - Спецификации оборудования, изделий и материалов; - Сметную документацию на строительство. - В составе РД для АУПТ предусмотреть выдачу следующих технических заданий для смежных отделов: - Задание архитекторам на размещение насосной станции или БК-ПТ (при необходимости) с указанием габаритов, высоты помещения, температурного режима и категории помещения; - Задание на электроснабжение, электрообогрев (при необходимости); - Задание на водоснабжение (расход, потребный напор) при необходимости; - Задание с указанием вида тушащего вещества для разработчиков системы дымоудаления; - Необходимые задания на сигналы в смежные системы. - Автоматическая пожарная сигнализация и разрабатываемая система пожаротушения должна иметь возможность интеграции с системой автоматической пожарной сигнализации смежных объектов. РД по АУПТ необходимо разработать на основании нормативных требований: - ГОСТ 12.3.046-91, изм.1 «Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования». - ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования». - ГОСТ 12.4.009-83, изм.1 «Пожарная техника для защиты объектов». - ГОСТ Р 12.4.026-2001, изм.1 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». - ГОСТ Р 21.101-2020. «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации». - СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила». - СП 485.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования. - СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные». - ПУЭ Правила устройства электроустановок. - №123-ФЗ Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - №69-ФЗ Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994 года «О пожарной безопасности» - №384-ФЗ Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 года "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". - №390 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 «О противопожарном режиме». «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» - №117-ФЗ Федеральный закон от 10.07.2012 «О внесении изменений в Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - ВСН 25-09.67-85 «Правила производства и приёмки работ. Автоматические установки пожаротушения». - РД 25.952-90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации». |
|  | Общие требования к разработке Рабочей документации установки пенного пожаротушения | - Проектом предусмотреть тушение пеной низкой кратности в соответствии с техническими решениями проектной документации, получившей положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России». - Предусмотреть комплексное решение задач электроуправления автоматическим пожаротушением и выполнение функций пожарной сигнализации защищаемых помещений в составе единого комплекта оборудования. - Границей проектирования является подвод противопожарного водопровода (в виде задания на подключение) к помещению БК-ПТ (блок-контейнера пожаротушения) с системой хранения и дозирования пенообразователя. Границей проектирования по электрической части – подвод силовых кабелей (в виде задания на электроснабжение) к помещению БК-ПТ. - В объем проектирования входит проектирование технологической и электротехнической части системы пожаротушения, распределительных трубопроводов и исполнительных устройств установки пожаротушения. - Проектирование магистральных (наружных: надземных/подземных) противопожарных трубопроводов в объем проектирования не входит. - Требования к обслуживанию и ремонту: - Устанавливаемое по проекту оборудование должно позволять проводить техническое обслуживание сотрудникам специализированной организации, имеющей право на проведение данного вида работ. - Периодичность и объем технического обслуживания должны быть определены в технической документации по эксплуатации оборудования установки пожаротушения. - Требования к надежности: - Оборудование, предусмотренное проектом должно быть рассчитано на круглосуточную эксплуатацию в течение не менее чем 10 лет, при условии соблюдения режимов, правил и условий эксплуатации. - Производитель пенного оборудования несет ответственность за поставку комплексной системы оборудования и ее соответствия нормативным и проектным параметрам. |
|  | Требования к разработке технологической части установки пенного пожаротушения | - В качестве узлов управления применить электрические дисковые затворы/задвижки. - Для защиты пожарного оборудования от засорения предусмотреть на подводящих/питающих трубопроводах пожарные фильтры универсальные типа ПФУ. - Хранение пенообразователя для установки пожаротушения предусмотреть в концентрированном виде в системе хранения и дозирования пенообразователя (СХДП) на основе бака-дозатора. Размещение СХДП и электроприводной запорной арматуры на линиях подачи раствора пенообразователя предусмотреть в блочно-модульном исполнении заводского изготовления. - Используемое в проекте оборудование пожаротушения должно иметь сертификаты и декларации соответствия требованиям ТР ЕАЭС 043/2017. - Трубопроводы пенных АУПТ применить из оцинкованных стальных труб по ГОСТ 3262 или другой материал, не уступающий по характеристикам оцинкованным трубам по ГОСТ 3262 согласно СП 485.1311500.2020. |
|  | Требования к разработке электротехнической части установки пенного пожаротушения | - Автоматизацию системы пожаротушения выполнить в объеме, соответствующем требованиям СП 484.1311500.2020, СП 485.1311500.2020. - Для контроля пуска пены по направлению за узлами управления установить электроконтактные манометры и/ или сигнализаторы потока жидкости, регистрирующие факт срабатывания узла управления. - Головное оборудование автоматики пожаротушения установить совместно с головным оборудованием системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ). - Место выдачи сигналов установки - помещение с круглосуточным дежурством персонала. Конкретное место согласовать с Заказчиком в процессе проектирования. - Используемая кабельная продукция должны быть с негорючей и не распространяющей горение изоляцией и соответствовать требованиям, предъявляемым к кабельным линиям по ГОСТ Р 53316-2009, ГОСТ 31996-2012 и ГОСТ 31565-2012 в условиях пожара; Для выполнения требований СП 6.13130.2021 кабельные линии системы противопожарной защиты проложить отдельно от кабелей других инженерных систем здания. |
|  | Требования к разработке Рабочей документации установки газового пожаротушения | - Подтвердить расчетом массу огнетушащего вещества и основные параметры автоматической установки газового пожаротушения. - В объем проектирования входит проектирование технологической и электротехнической части установки газового пожаротушения |
|  | Особые требования к проектированию | Документацию для комплектации объекта оборудованием и материалами выполнить в составе: - Технические требования и опросные листы на оборудование, в соответствии с Методическими указаниями Компании № П1-01.04 М-0016 «Порядок разработки опросных листов и технических требований на оборудование для объектов обустройства нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений Компании». - В заказных спецификациях указывать принадлежность к блочной поставке, ссылки на опросные листы и технические требования. - Включить в ТТ, Т3 и OЛ требование о согласовании с проектной организацией несоответствия изготавливаемых и поставляемых МТР заказной документации через соответствующие службы Заказчика. - Заказную спецификацию направлять на согласование Заказчику, выделив из состава разработанной документации комплектами с обязательным указанием их в сопроводительном листе. - Составить сборники спецификаций на оборудование и материалы. - Технико-технологические решения должны базироваться на опыте строительства и эксплуатации нефтегазодобывающих производств в сложных природно-климатических условиях и предусматривать использование как апробированных, ранее реализованных, так и новых технологий, соответствующих мировому уровню, приводящих к снижению капиталовложений и эксплуатационных затрат, включая применение малолюдных, энергосберегающих технологий. - Не регламентированные настоящим заданием технические решения, применяемые при проектировании объекта, согласовывать с Генпроектировщиком. - При разработке РД учесть требования документация типового проектирования Компании РН-Ванкор. - Технические решения должны обеспечивать минимизацию капитальных вложений и эксплуатационных затрат. |
|  | Требования к разработке сметной документации | - Состав и содержание раздела «Смета на строительство объектов капитального строительства» (Смета) должны соответствовать требованиям «Методики определения стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной приказом Минстроя Российской Федерации № 421/пр от 04.08.2020 г. и введенной в действие с 05.10.2020 г. (далее Методика); - Стоимость строительства в Смете должна быть определена базисно - индексным методом по расценкам Федеральной сметно-нормативной базы ФСНБ-2020, введённой в действие приказом Минстроя России от 26.12.2019 года №876/пр и внесённой в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении стоимости объектов капитального строительства, с учетом всех изменений и дополнений; - Локальные сметные расчеты (Локальные сметы) выполнить по форме Приложения №2 Методики в уровне цен по состоянию на 01.01.2000г. с пересчетом в текущий уровень цен по итогу Локальных сметных расчетов (Локальных смет) ежеквартальными индексами Минстроя России для региона Красноярский край; - Объектные сметные расчеты (Объектные сметы) выполнить в двух уровнях цен по форме Приложения № 5 Методики; - При определении сметной стоимости строительства следует предусмотреть разделение затрат по следующим источникам финансирования: - затраты на объекты федеральной собственности; - затраты на объекты инвестиционной составляющей. - Стоимость строительных материалов, изделий и конструкций определять на основании базовых сборников средних сметных цен. В случае отсутствия сметных цен по отдельным строительным материалам, стоимость материалов определять на основании фактической (текущей) цены по прайс-листам поставщиков с пересчётом в базовые цены в соответствии с рекомендациями Методики. Текущую стоимость материалов подтвердить документами (договорами, прайс-листами и др.) с представлением конъюнктурного анализа цен в соответствии с Приложением 1 Методики. В прайс-листах должны быть указаны реквизиты организаций (ИНН, адрес, расчетный счет и т.п. сведения); - Стоимость оборудования в объектных и локальных сметных расчётах определять в базовом уровне цен по состоянию на 01.01.2000 г. для региона строительства по отпускным ценам с начислением транспортных, заготовительно-складских расходов и прочих затрат, относящихся на стоимость оборудования в соответствии с рекомендациями Методики. при отсутствии отпускных базовых цен на отдельные виды оборудования, их стоимость определять на основании прайс-листов поставщиков с пересчётом текущих цен в базовые цены в соответствии с рекомендациями Методики. Текущую стоимость оборудования подтвердить документами (договорами, прайс-листами и др.) с представлением конъюнктурного анализа цен в соответствии с Приложением 1 Методики. В прайс-листах должны быть указаны реквизиты организаций (ИНН, адрес, расчетный счет и т.п. сведения); - Ценообразование привести в смете со ссылкой на код строительного ресурса по конъюнктурному анализу; - Транспортные расходы на материалы и оборудование, с учетом заготовительно-складских расходов, по прайсам-листам принять: - на материалы – 5% от стоимости материалов по прайс-листам, в т.ч. 2% на заготовительно-складские расходы; - на металлоконструкции – 3,7% от стоимости материалов по прайс-листам, в т.ч. 0,75% на заготовительно-складские расходы; - на оборудование – 4,2% от стоимости оборудования по прайс-листам, в т.ч. 1,2% на заготовительно-складские расходы. - Лимитированные и прочие затраты включать в соответствии с рекомендациями Методики. |
|  | Субподрядные организации | - Перечень субподрядных проектных организаций, привлекаемых подрядчиком, в обязательном порядке, согласовывается с Заказчиком; - Подрядчик несет полную ответственность за привлекаемые проектные организации по наличию необходимых лицензий, допусков и прочей разрешительной документации для выполнения поручаемых проектно-изыскательных работ. |
| 18 | Требования к энергосбережению | - Рабочую документацию разработать с учетом требований Федерального закона от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». - Предусмотреть применение энергоэффективных технологий, оборудования и материалов. |
| 19 | Исходные данные | - Источник водоснабжения: в соответствии с ТУ по водоснабжению. - Чертежи архитектурно-строительные с экспликацией помещений. - Чертежи смежных систем (вентиляция, кондиционирование, освещение). - Том проектной документации «Раздел 9 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Часть 5 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Автоматические установки пожаротушения. Объекты инвестора (шифр 1800-4782-10-АУПТ-9.5)» из состава проектной документации, получившей положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России». - Иные материалы по запросу Подрядчика, необходимые в соответствии с нормативно-технической документацией. |
| 20 | Особые требования Заказчика к разработке проектной документации | РД разработать в соответствии с локальными-нормативными документами Генерального Заказчика. |
| 21 | Порядок сдачи работы | - После завершения работы Подрядчик представляет Заказчику тома рабочей документации: - два подлинных экземпляра и три копии в сброшюрованном виде на бумажных носителях; - в формате разработки, а также отсканированную копию подлинного экземпляра в формате .pdf на электронных носителях (CD-R, DVD-дисках) в трех экземплярах. - Текстовые материалы должны быть представлены в формате «Word 2010», графические материалы (чертежи) с подписями разработчика в исходном формате «AutoCAD 2012», файлы (*.dwg) и AdobeReader (*.pdf). |
| 22 | Требования к передаче материалов | - Электронная версия комплекта документации передается на CD диске (дисках), изготовленных разработчиком документации (оригинал-диск). Допускается использовать носители формата CD-RW, DVD-R, DVD-RW. - Состав и содержание диска должно соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. - Файлы должны нормально открываться в режиме просмотра средствами операционной системы Windows 2000/XP/Vista/7. |

| РАЗРАБОТАЛ: Главный инженер проекта |  |  |
| --- | --- | --- |
| АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» |  |  |
|  |  | П.В. Иванов |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |
| Главный инженер |  |  |
| АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» |  |  |
|  |  | А.А. Терновой |
| Главный инженер проекта |  |  |
| АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» |  |  |
|  |  | А.Ю. Талызин |